大学生创业中心、羽毛球场及厕所维修改造工程

一、工程概况：

学院南平房改造为大学生创业中心，改造内容即屋顶防水修复、更换窗户及门、内外墙面粉刷、强弱电重新接入等；4号教学楼南侧及东侧新建5个羽毛球场地；4号教学楼东侧厕所进行给排水、强电及内部改造；4号和5号教学楼之间新建混泥土路面和彩砖路面等。

二、主要施工内容：

（一）大学生创业中心：

1、原外墙为丙烯酸，现将原墙面重刷乳白色丙烯酸涂料。

（1）除去原墙面灰尘、油污、碱蚀严重或松散部位，应先清除该部位，并用1:3水泥砂浆抹面，已松动的勾缝砂浆应清除。

（2）均匀涂刷两遍丙烯酸涂料。

2、内墙面层：室内起鼓、脱落处进行清理，用腻子膏找平，刮瓷两遍。

3、踢脚线面层：高度150mm，全部打磨，清扫干净，均匀涂刷两遍丙烯酸涂料。

4、屋面重做防水处理，防水材料选用SBS（4mm厚）-20℃聚酯胎改性沥青防水卷材。

5、原防盗门窗拆除，统一更换304不锈钢防盗门窗。

6、强弱电重新设计，明线全部改成暗线，重新凿墙剔沟槽。本工程所有三级负荷电源及二级负荷主电源为从小区变电所引来的220/380V电源；电源入户处重复接地，接地电阻不大于1欧。设一个电能表，在室外总表箱内。根据设计规范及学院要求，适当设置用电负荷。总箱明装。各层配电箱均底边距地2.0m明装。干线选用铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电缆穿钢管架空引入，高度3.0m。支线选用铜芯BV-500聚氯乙烯绝缘铜芯导线，穿PC管沿墙，顶板暗敷。插座支线采用BV-3X4/PC20,照明支线采用BV-3X2.5/PC16，4-6根穿PC20，建筑物接地系统及安全措施、计算机网络及电话系统等其他未尽事宜请参照设计图纸、标准图集及有关现行国家规范执行。相关规范包括：《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011《低压配电设计规范》GB50054-2011《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑照明设计标准》GB50034-2013《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007《建筑设计防火规范》GB50016-2006   。

（二）羽毛球场：

5号教学楼前水泥砖全部清除，中间做混凝土路面，两侧铺设水泥彩砖，划停车位，4号教学楼前水泥砖全部清除，全部做混凝土路面，建三个标准羽毛球场地，部分树木移植，4号教学楼东侧花棚拆除，砖墙拆除，除廊架外全部做混凝土路面，建两个标准羽毛球场地，竹林移植，混凝土面层分块浇筑振捣，随打随抹平，纵横向伸缩缝间距3-6m,宽度20-30m，缝宽20-30mm，缝内添嵌缝膏。羽毛球场地表层采用10mmPU材质，技术要求：(1)全部场地采用国产聚氨脂胶浆铺设，总厚度不少于10L,底胶厚度为6L，面胶厚度为4L. (2)产品必须具备优良的抗老化和耐酸雾，温热，臭氧，紫外线功能。(3)具有防滑，耐磨等特性，具有适度的弹性及反弹力。(4)标志线应清晰，不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固，具体做法见设计图纸及相关规范。全部排水管≤400mm采用1000mm砖砌检查井，雨水口采用平箅式单箅雨水口（铸铁井圈）见L13S8-129，雨水口连接管均为DN200 i=0.01,雨水口起点深0.70米. 雨水管埋深根据雨水主管道埋深适当调整，雨水管DN300 i=0.003 DN400 i=0.003 DN500 i=0.003. 污水管DN400 i=0.004 DN500 i=0.003，污水干管埋深根据前端支管埋深确定，雨水,污水管材支管为双壁波纹塑料管.主管≤300mm为混凝土管、主管≥400mm为钢筋混凝土管，雨、污水排水管道基础做法L13S9-182。检查井距离不超过40m；路灯选用铠装电缆，电缆沟到路灯段直埋，埋深为室外地坪0.7m以下。路灯灯杆距路边0.5m. 共设一个回路，每路供电电缆YJVV22-3X6.灯具变化相应调整线径，电缆过路时均应加穿SC管保护，回路控制在4#教学楼内总箱内，路灯基础为混凝土基础。（三）厕所：

厕所改为水冲式，原蹲位拆除，给水管采用 PP-R冷水管材,陶瓷芯水龙头，室外PP-R管敷设的沟底夯实平整不得有突出的尖硬物体，必要时敷设100mm厚的砂垫层. PP-R冷水管材连接方法为:热熔式连接与金属管件采用螺纹连接，铜质连接件与PP-R冷水管直接接触的表面必须镀镍。供水压力:300KPa，给水系统PP-R管道冲洗至清水后,用含20-30mg/L游离氯的消毒水灌满管道静置24h,消毒完毕后再用自来水冲洗干净,经验收合格后方可交付使用。室内排水管采用PVC塑料管，室外排水管（检查井之间管段）采用HDPE高密度双壁波纹管3.地漏设置处其蓖子顶面应低于地面5-10mm, 地面坡向地漏。化粪池作法详见图集L13S8-217,218,239，防腐：在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘.污垢.锈斑.焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮.起泡.流淌和漏涂现象。埋地排水管埋地前做灌水试验。给水系统在系统运行前须用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗，并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条。给水系统安装完毕后应作0.9MPa水压试验;排水系统安装完毕应作排水和通水试验，试压程序及合格标准: 1.管道安装完毕，外观检查合格后，方可进行试压 . 2.热熔或电熔连接的管道，水压实验应在连接24h后进行，给水管穿过外墙基础预留孔洞:300X300, 洞中心距地面:-0.750， 排水管穿过外墙基础预留孔洞:500X500, 洞中心距地面:-0.900，排水管埋深根据前端主管埋深可作适当调整，工程在施工过程中,各专业应密切配合作好基础予留孔洞工作其他未尽事宜请参照设计图纸、标准图集及有关现行国家规范执行。相关规范包括：<<建筑给水排水设计规范 >>GB50015-2003(2009版)、<<室外排水设计规范>>GB50014-2006(2014年版)、<<建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程>>CJJ/T29-98、省标<<建筑给水排水设备安装图集>>L03S001-004、<<建筑给水聚丙烯管道工程技术规程>>GB/T 50349-20051.