山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 部分区域道路维修工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：山东经贸职业学院致用路、容融路铺设沥青路面及两侧人行道重新铺装彩砖，更换大理石路缘石；致用路东侧新建一电缆沟并安装路灯、西侧新建一室外暖气沟、道路两侧雨污排水管道施工及容融路西侧预埋雨污排水管线；部分区域青砖路面更换为彩砖路面，部分水泥路面进行修补。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：2015年   月   日前完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为：     元（大写：    ），中标单价见投标文件投标报价表。

2、付款方式：工程竣工，按照实际工程量据实结算，付至总款项的90%，余10%为质保金。保修期一年，一年后无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工要求及验收

（一）材料要求：

1、沥青路面：原有旧水泥路面的起皮，剥落，麻面等清扫干净，不能有杂物，必须保持路面干燥，在其上部铺设40mm厚中粒偏细乳化沥青（AC-16）面层，铺路之前须仔细踏勘现场，防止铺设过程中机械破坏原有路基，道路两侧路缘石规格为100×20×12cm,材质为大理石。

2、人行道更换彩色水泥方砖：将现有方砖清除，基层素土夯实，压实度不小于90%，上部摊铺300mm厚3:7灰土，压实度不小于94%，灰土上部摊铺25mm厚粗砂，整平后铺装C25预制彩色水泥方砖（60mm厚）。

3、电缆沟：致用路东侧新建一砖砌标准电缆沟，每50m设置一集水坑，集水坑能满足标高要求时，可与排水系统相连，但必须采取防倒灌措施，否则应设置临时排水泵排水。同时增添4盏路灯，路灯选用铠装电缆路灯段直埋，埋深为室外地坪0.7m以下，灯杆距路边0.5m，并设一回路，回路控制在4#教学楼总箱内，每路供电电缆YJVV22-3X6，灯具变化相应调整线径。电缆过路时加穿管保护，电缆沟内电缆外护层为阻燃型	。设置电缆沟处，原地面破除部位，需重新修复，恢复原貌。

4、雨污排水系统：致用路两侧雨污排水管道改造，雨水管线采用D400，i=0.003，检查井采用Ф1000mm砖砌检查井。雨水口采用平箅式单箅雨水口（铸铁井圈），雨水口连接管均为DN200，i=0.01，雨水口起点深0.85m，雨水管埋深根据雨水主管道埋深适当调整。污水管线采用D500，i=0.003，污水干管埋深根据前端支管埋深确定。雨水、污水管材支管为双壁波纹塑料管，主管为钢筋混凝土管。雨污排水管道基础做法见图集L13S9—182，检查井间距不超过40m；容融路预埋D500雨污分离排水管道。

5、暖气沟:致用路西侧新建一室外暖气沟（1600×1800），每一供暖楼前主管道加一供暖检查井，暖气沟采取防止地表水渗入措施，横向0.02的坡度，设置集水井，能满足标高要求时可与排水系统相连，但必须采取防倒灌措施，否则应设置临时排水泵排水，穿越道路时，路面需做加强处理。暖气沟上部覆土深度不小于0.5m。具体做法详见图集L13N1-248.

6、学院2、3号教学楼，7、8号公寓，致用路两侧、5号公寓前、1号餐厅和大学生活动中心周围，2号公寓东侧、1号教学楼南绿地，1、3号公寓中间，6、9号公寓中间道路青砖路面都粉化、破碎严重，需要进行更换。具体做法（1）为：将原来所有青砖清除外运，素土夯实，压实度不小于90%； 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆；60mm厚C25预制彩色水泥方砖，缝宽5-10mm，粗砂灌缝。另致用路东侧、大厕所西侧和三号教学楼北侧彩砖做法（2）为：素土夯实，压实度不小于90%，150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆，上部再做60mm厚C15混凝土垫层，素水泥砂浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，60mm厚C25预制彩色水泥方砖，缝宽5-10mm，粗砂灌缝。

7、和谐路南段和中段部分混凝土路面坑洼不平，需要进行修补。具体做法为：需要修补的部位按照割方清除至原土，路基夯实，压实度不小于93%；30mm厚3:7灰土，压实度不小于94%；150mm厚C25混凝土，震动提浆。开凿的基坑避免出现薄边断面，四周垂直切除，下部成扩散，基坑四壁要避免过于平整，宜凿成粗糙不平的接口，以利于新老砼的结合。把已拌好的界面剂刷在四壁及基层表面上，表面不得有积水。

8、工程材料按照中标约定品牌及要求供货，材料进场必须通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可用于工程,未尽说明之处及具体施工方法详见设计图纸。

（二）施工要求：

1、施工过程严格按照招标文件及甲方要求及相关国家标准规范施工。

2、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。
    3、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

（三）验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、按照设计、招标文件、合同要求及（GB50300-2001）《建筑工程施工质量验收统一标准》、（GB50242-2002）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、（GB50303-2002）《建筑电气工程施工质量验收规范》、《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》、《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）进行验收。

四、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照招标文件及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

五、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

六、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

七、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过3天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

八、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

九、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日