**关于对学院档案库房加装防盗门窗和墙面刮瓷的**

**请示**

马德胜副院长：

为满足档案存放要求，学院将图书楼327、329室改造为档案库房，需要进行刮瓷、安装防盗门窗、线路改造等。预算总费用为44886元（大写：肆万肆仟捌佰捌拾陆元整），建议该项费用从维修经费中列支。

当否，请批示！

附：1、档案库房加装防盗门窗、墙面刮瓷、线路改造等项目预算表一份。

2、档案库房加装防盗门窗、墙面刮瓷、线路改造等项目施工方案一份。

后勤管理处

2015年06月10日

施工方案

1. 材料要求：

1、防盗窗采用304不锈钢型材，产品质量达到GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》标准。

2、防盗窗边框方管规格为：25×38mm，壁厚1mm；圆管规格为：Ф25mm，壁厚1mm。

3、钢质子母防盗门(37开方式)，门框钢板厚度2mm，门面板1mm，门内填充硅酸铝岩棉（防火棉），加固件采用2mm厚钢板。

4、铝合金材质肯德基门，对开，门宽度1.5m,两侧设置固定门扇，门上方预留0.5m高度玻璃窗，铝合金厚度不小3mm。

5、优质品牌乳胶漆。

6、LED吸顶灯、环保遮光窗帘、配电箱及各种规格断路器等。

1. 施工要求：

1、防盗窗根据现场实际情况按要求施工，具体尺寸以实际测量为准。

2、防盗窗加工时横向方管与边框要求氩弧焊焊接，焊点进行精细抛光；圆管与方管采用冲孔穿管连接（边框为不通孔）。

3、防盗窗安装时采用膨胀螺栓固定连接，每边不少于3个锚固点；防盗窗边框与墙体间隙要求不大于5mm。

4、钢质子母防盗门现场安装即可。门框与门扇的配合间隙、搭接宽度以及门扇的平面度应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007要求。

5、防盗门门框和门面板表面采用静电喷塑处理。门上装闭门器、高质量防盗、防火锁，暗插销（固定门扇）和顺位器。

6、隔断门采用铝合金材质肯德基门，对开，门宽度1.5m,两侧设置固定门扇，门上方预留0.5m高度玻璃窗，铝合金厚度不小3mm。门上装闭门器、高质量防盗、防火锁，暗插销（固定门扇）。

7、房间内墙面喷刷乳胶漆:

（1）粉刷前墙面应基本干燥，基层含水率不应大于10%。

（2）基层处理：首先将墙面等基层上起皮，松动、鼓包等部位清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除干净。

（3）满刮腻子：操作时要往返刮平，注意上下左右接茬，两刮板间刮净，不能留腻子，每遍腻子干燥后应打磨一遍砂纸，要磨光磨平，慢磨慢打，线角分明，磨平后将灰尘除净。满刮两遍腻子。

（4）修补腻子：用水石膏将墙面上等基层上磕碰的凹坑、缝隙等处分遍找平。干燥后用砂纸磨平，清除残留浮沉。

（5）均匀涂刷乳胶漆两遍。

8、拆除原有灯具，统一更换为LED吸顶灯。

9、室内配电箱移至走廊并重新布线。

10、西侧窗户活动窗扇密封胶密封，仅留一扇通风。

11、安装环保遮光布窗帘，铝合金导轨，镀锌铁质大钩子。