大学生活动中心装修施工方案

一、总体思路：简洁时尚、浑然大气、配套完善、实用安全。

二、主要内容：

1、观众座区：

（1）座椅：原有座椅全部清除。

（2）地面处理：地面全部清理后5CM3:7灰土夯，然后7CM细石砼铺装找平，依势做出倾斜度；铺装800×800mm全瓷防滑瓷砖.

增加座区与座区、座区与墙壁之间的距离，距离为1.9米。

2、顶棚：重新吊顶，轻钢龙骨骨架，石膏板衬板，外安装9MM聚酯纤维吸音板；更换照明为LED筒灯、灯带和射灯；安装中央空调内机；顶面喷刷五合一涂料。

3、墙壁：清除原有装饰；墙面满刮腻子，木龙骨墙，填充吸音棉，外安装隔音板吸音板（木皮饰面)贴装聚酯纤维吸音装饰板。包立柱（中式木花格)，实木+板材贴皮8950×540，填充吸音棉。做2800×2000mm深色厚窗帘（带吊穗）共16个；应急指示灯4套。

4、舞台：重新装修木地板舞台，预留地插座和音频接口；舞台顶部不装修，但需要进行加固后重新刷油漆；幕布更换，前幕布和第二道幕布为电动拉伸，第三、四道幕布为装饰性幕布；后墙安装三个大功率排风换气扇。

5、门

（1）更换座区北边两个门、西边两个门和更衣室的门为防火门。

（2）开辟演员通道门：开墙洞，制作安装防火门。制作砖砌台阶，水泥砂浆贴防滑瓷砖。

防火门技术参数：双扇对开，防火锁；门扇面板为钢板厚0.8mm门扇厚度4Cm，外层喷塑处理。整体无机械损伤，涂层光滑平整，焊点分布均匀且打磨平整。门扇内部填充无毒无害防火材料，制作工艺和质量符合GB12955-2008要求。

（3）舞台两侧上下通道门更换，材质与原来相同。

（4）西大厅玻璃门更换为肯德基门。

6、更衣室：地面处理后贴防滑瓷砖，墙面处理后安装吸音板，安装1.5P空调一台。

7、外墙面：（1）北侧外墙面整体处理后，均匀刷（或喷）浅蓝色防水涂料，下边贴蘑菇石（与餐厅门口一致）。

（2）西侧外墙已经贴铝塑板的区域不动，未贴铝塑板的区域同北侧墙面处理。

8、配套电力系统：（1）各区域布线按照各自区域用电设备分布情况和用电负荷进行布线。

（2）主电力系统：干线选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电缆穿钢管埋地引入，埋深0.7米；支干线选用WDZN-YJY交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯导线，穿桥架顶板面敷设和SC管沿墙暗敷；支线选用WDZ-BYJ交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟铜芯导线。

（3）金属桥架外刷防火涂料，金属桥架及其支架全场应不少于两处与接地（PE）干线相连接。

（4）AL1-3箱内除疏散照明单独回路不带漏保外其他都带漏电保护。

（5）预留标准电缆电缆沟78米和电缆井、集水井3座。

9、消防：从一号餐厅西侧接消防水源，在一号餐厅南侧安装两个室外消防栓；大学生活动中心两个北门中间设消防器材柜，放置灭火器（4公斤4个）、消防铁锨、消防水桶和消防水龙带（像素材料25米2盘，带接扣和枪头）等。

10、防水：

（1）屋脊做防水处理：脊瓦清除，从屋脊向两侧各500mm做聚氨酯防水42×1=42㎡，重新安装脊瓦42m。

（2）檐沟：檐沟清理，修补，顺水通畅。

11、大学生活动中心西头二楼、三楼为社团活动室，墙面粉刷，地面处理，线路改换，门更换，窗户更换。